Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы автоматического пожаротушения (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

| Заказчик | Краевое государственное автономное учреждение культуры «Хабаровский краевой академический музыкальный театр» |
| --- | --- |
| Основание для разработки проектно-сметной документации | Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ |
| Расположение объекта | Производственное здание, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева 63 |
| Состав работ | - Разработка проектной и рабочей документации; - Составление сводного сметного расчета стоимости работ; - Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по достоверности определения сметной стоимости. |
| Сроки выполнения работ | В течении 75 рабочих дней с даты заключения договора |
| Результатом выполнения работ является | Проектно-сметная, рабочая документации АПС, СОУЭ объекта, соответствующая требованиям действующих нормативных документов по строительству, ведомственным и прочим документам Сводный сметный расчет стоимости выполнения работ Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по достоверности определения сметной стоимости и получение положительного заключения. |
| Содержание и объемы работ | 1 этап: 1. Проведение предпроектного обследования объекта силами Подрядчика совместно с представителями Заказчика (ответственного за эксплуатацию систем пожарной безопасности). 2. Определение состава существующего оборудования АУПС, СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу. 2 этап: 1. Разработка проектной документации (далее — ПД) систем АУПС, СОУЭ учреждения. 2. При разработке проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству. 3. Разработка рабочей документации (далее — РД) на основании ПД. 4. В состав РД и сметной документации включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации. 5. Разработка сводного сметного расчета стоимости выполнения работ. 3 этап: Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по достоверности определения сметной стоимости. |
| Технические требования к проектируемым системам | - Проектируемые системы АПС, СОУЭ выполнить на базе оборудования российского производства. - Для защиты помещений применить автоматические адресные проводные пожарные извещатели дымовые, тепловые, комбинированного типа, пламени. - Вдоль путей эвакуации предусмотреть установку ручных адресных проводных пожарных извещателей. - При необходимости обеспечить защиту пространства за подвесными потолками адресными проводными пожарными извещателями. - Обеспечить контроль целостности всех линий связи проектируемых систем пожарной автоматики. - Обеспечить выдачу сигналов на запуск СОУЭ, отключение инженерных систем (приточно-вытяжной вентиляции и т.п.) при формировании сигнала «Пожар». - Для электропитания оборудования АПС и СОУЭ применять источники резервируемого питания, обладающие функциями автоматического контроля электропитания, состояния аккумуляторов и передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления. - Закладываемое оборудование установок АПС должно иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет при условии своевременного технического обслуживания. - Закладываемое оборудование установок должно иметь срок эксплуатации не менее 10 лет. - При разработке проектной документации определить вариант доступа к оборудованию установок АПС, СОУЭ для проведения регламентных и ремонтных работ. - С целью обеспечения контроля за работоспособностью системы комплексная система противопожарной безопасности должна иметь возможность реализации следующих функций: отображение текущего состояния системы в обобщенном виде и с возможностью просмотра состояния каждого извещателя; предоставление отчетов выполнения работ по обслуживанию системы; состояние каналов связи с подразделением пожарной охраны; управление системой (отключение оповещения, отмена тревоги). - Задержка пуска исполнительных устройств в системе не должна превышать 4 секунд. - Запуск исполнительных устройств, включенных в одну группу, должен осуществляться одновременно. - Подсистема автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта и в дежурно-диспетчерскую службу подразделения пожарной охраны. Должно обеспечиваться хранение протокола событий объемом не менее 10 000 событий. - Подсистема оповещения о пожаре, чрезвычайных ситуациях должна обеспечивать выдачу необходимых световых, звуковых, речевых сигналов при фиксации опасных факторов пожара. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий связи и передачи аудиосигнала. |
| Исходные данные для проектирования | - Проектирование осуществляется на основании технических паспортов зданий; - При проектировании раздел по демонтажу существующего оборудования АПС, СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации, осуществлять на основании результатов предпроектного обследования Подрядчиком; - Приборы управления, контроля и индикации установок разместить на посту охраны; - Исходные данные, необходимые для выполнения работ, предоставляет Заказчик. В случае необходимости Заказчик гарантирует предоставление недостающей (требуемой) информации или организует работу по сбору требуемой информации непосредственно на объекте совместно со специалистами Подрядчика; |
| Требования к техническим решениям при проектировании и выполнении монтажных и пусконаладочных работ | Технические решения предварительно согласовываются Подрядчиком с Заказчиком. Технические решения должны отвечать следующим требованиям: - Должны быть направлены на совершенствование систем и установок безопасности предприятия; При проектировании руководствоваться следующими нормативными документами: - Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию"; - Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; - СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы"; - СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; - СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; - СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"; - СП 6.13130.2013 "Электрооборудование"; - СП 51.13330.2011 "Защита от шума"; - ГОСТ 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний"; - ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"; - ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; - ПУЭ изд.7 "Правила устройства электроустановок"; - ГОСТ 12.1030-81 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением N 1)". - ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" - другие действующие руководящие документы, требования пожарной безопасности. |
| Требования к проектно-сметной документации | Подрядчик предоставляет готовую проектную, рабочую и сметную документацию Заказчику, в 2-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде в формате pdf и dwg с возможностью копирования текстовой части. Состав и содержание документации должны соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ и Постановления от 16.02.2008 №87. Подрядчик предоставляет Заказчику положительное заключение государственной экспертизы, акт выполненных работ в 2-х экземплярах. Передача проектно-сметной и рабочей документации и сопроводительных документов, счет, счет-фактура, или УПД (если Подрядчик является плательщиком НДС), акт о приемке выполненных работ по Договору, положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации осуществляется Подрядчиком по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева д. 63 В составе документации должно быть отражено следующее: Основание для разработки документации Краткая характеристика защищаемого объекта Описание основных технических решений, принятых в проекте Спецификация основного оборудования Подробное описание функционирования по подсистемам Описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции и таблицами программирования Расчет параметров электропитания и резервирования Структурные схемы подсистем и систем Планы размещения оборудования и линий связи Схемы внешних соединений Схемы подключения оборудования Схемы соединений в шкафах и коробках соединительных Чертежи размещения оборудования Кабельный журнал Требования к сметной документации: Единицы измерений в проектно-сметной документации должны быть представлены в международной системе единиц. Документация должна быть на русском языке. При обнаружении отдельных несоответствий проектной документации техническому заданию, исходно-разрешительной документации, техническим условиям и полноты и объема документации Заказчик передает их Подрядчику в письменном виде. После устранения несоответствий повторное согласование и утверждение производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектно-сметной документации Прием-передача документации между Заказчиком и Подрядчиком производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Подрядчик оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений |
| Особые условия | - Подрядчик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги КГБУ «Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края» по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по достоверности определения сметной стоимости; - Подрядчик несет ответственность за несоблюдение требований в области охраны труда, техники безопасности, экологической и пожарной опасности; - Подрядчик несет ответственность за коммерческие потери (убытки), понесенные Заказчиком по вине Подрядчика; - Подрядчик несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации. |