                                                                                                                 
Техническое задание
[bookmark: _Hlk193364806][bookmark: _Hlk202886559]на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы автоматического пожаротушения (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
	Заказчик
	Краевое государственное автономное учреждение культуры «Хабаровский краевой академический музыкальный театр»

	Основание для разработки проектно-сметной документации
	Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ

	Расположение объекта
	Производственное здание, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева 63

	Состав работ
	- Разработка проектной и рабочей документации; 
- Составление сводного сметного расчета стоимости работ; 
- Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по достоверности определения сметной стоимости.

	Сроки выполнения работ
	В течении 75 рабочих дней с даты заключения договора


	


Результатом выполнения работ является
	Проектно-сметная, рабочая документации АПС, СОУЭ объекта, соответствующая требованиям действующих нормативных документов по строительству, ведомственным и прочим документам

Сводный сметный расчет стоимости выполнения работ
Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по достоверности определения сметной стоимости и получение положительного заключения.

	Содержание и объемы работ
	1 этап:
1. Проведение предпроектного обследования объекта силами Подрядчика совместно с представителями Заказчика (ответственного за эксплуатацию систем пожарной безопасности). 
2. Определение состава существующего оборудования АУПС, СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу.

2 этап:
1. Разработка проектной документации (далее — ПД) систем АУПС, СОУЭ учреждения.
2. При разработке проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству.
3. Разработка рабочей документации (далее — РД) на основании ПД.
4. В состав РД и сметной документации включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации.
5. Разработка сводного сметного расчета стоимости выполнения работ.

3 этап:
Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по достоверности определения сметной стоимости.

	Технические требования к проектируемым системам

	- Проектируемые системы АПС, СОУЭ выполнить на базе оборудования российского производства. 
- Для защиты помещений применить автоматические адресные проводные пожарные извещатели дымовые, тепловые, комбинированного типа, пламени.
- Вдоль путей эвакуации предусмотреть установку ручных адресных проводных пожарных извещателей.
- При необходимости обеспечить защиту пространства за подвесными потолками адресными проводными пожарными извещателями.
- Обеспечить контроль целостности всех линий связи проектируемых систем пожарной автоматики.
- Обеспечить выдачу сигналов на запуск СОУЭ, отключение инженерных систем (приточно-вытяжной вентиляции и т.п.) при формировании сигнала «Пожар».
- Для электропитания оборудования АПС и СОУЭ применять источники резервируемого питания, обладающие функциями автоматического контроля электропитания, состояния аккумуляторов и передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления.
- Закладываемое оборудование установок АПС должно иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет при условии своевременного технического обслуживания.
- Закладываемое оборудование установок должно иметь срок эксплуатации не менее 10 лет.
- При разработке проектной документации определить вариант доступа к оборудованию установок АПС, СОУЭ для проведения регламентных и ремонтных работ.
- С целью обеспечения контроля за работоспособностью системы комплексная система противопожарной безопасности должна иметь возможность реализации следующих функций:
отображение текущего состояния системы в обобщенном виде и с возможностью просмотра состояния каждого извещателя;
предоставление отчетов выполнения работ по обслуживанию системы;
состояние каналов связи с подразделением пожарной охраны;
 управление системой (отключение оповещения, отмена тревоги).
- Задержка пуска исполнительных устройств в системе не должна превышать 4 секунд.
- Запуск исполнительных устройств, включенных в одну группу, должен осуществляться одновременно.
- Подсистема автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта и в дежурно-диспетчерскую службу подразделения пожарной охраны. Должно обеспечиваться хранение протокола событий объемом не менее 10 000 событий.
- Подсистема оповещения о пожаре, чрезвычайных ситуациях должна обеспечивать выдачу необходимых световых, звуковых, речевых сигналов при фиксации опасных факторов пожара. 
При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий связи и передачи аудиосигнала.

	Исходные данные для проектирования

	- Проектирование осуществляется на основании технических паспортов зданий;
- При проектировании раздел по демонтажу существующего оборудования АПС, СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации, осуществлять на основании результатов предпроектного обследования Подрядчиком;
- Приборы управления, контроля и индикации установок разместить на посту охраны;
- Исходные данные, необходимые для выполнения работ, предоставляет Заказчик. В случае необходимости Заказчик гарантирует предоставление недостающей (требуемой) информации или организует работу по сбору требуемой информации непосредственно на объекте совместно со специалистами Подрядчика;

	Требования к техническим решениям при проектировании и выполнении монтажных и пусконаладочных работ
	Технические решения предварительно согласовываются Подрядчиком с Заказчиком.
Технические решения должны отвечать следующим требованиям:
- Должны быть направлены на совершенствование систем и установок безопасности предприятия;

При проектировании руководствоваться следующими нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию";
- Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";
- СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы";
- СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";
- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";
- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";
- СП 6.13130.2013 "Электрооборудование";
- СП 51.13330.2011 "Защита от шума";
- ГОСТ 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний";
- ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";
- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";
- ПУЭ изд.7 "Правила устройства электроустановок";
- ГОСТ 12.1030-81 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением N 1)".
- ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"
- другие действующие руководящие документы, требования пожарной безопасности.

	Требования к проектно-сметной документации

	   Подрядчик предоставляет готовую проектную, рабочую и сметную документацию Заказчику, в 2-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде в формате pdf и dwg с возможностью копирования текстовой части. Состав и содержание документации должны соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ и Постановления от 16.02.2008 №87. Подрядчик предоставляет Заказчику положительное заключение государственной экспертизы, акт выполненных работ в 2-х экземплярах.

Передача проектно-сметной и рабочей документации и сопроводительных документов, счет, счет-фактура, или УПД (если Подрядчик является плательщиком НДС), акт о приемке выполненных работ по Договору, положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации осуществляется Подрядчиком по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева д. 63

В составе документации должно быть отражено следующее:
Основание для разработки документации
Краткая характеристика защищаемого объекта
Описание основных технических решений, принятых в проекте
Спецификация основного оборудования
Подробное описание функционирования по подсистемам
Описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции и таблицами программирования
Расчет параметров электропитания и резервирования
Структурные схемы подсистем и систем
Планы размещения оборудования и линий связи
Схемы внешних соединений
Схемы подключения оборудования
Схемы соединений в шкафах и коробках соединительных
Чертежи размещения оборудования
Кабельный журнал

Требования к сметной документации:
Единицы измерений в проектно-сметной документации должны быть представлены в международной системе единиц. Документация должна быть на русском языке.
При обнаружении отдельных несоответствий проектной документации техническому заданию, исходно-разрешительной документации, техническим условиям и полноты и объема документации Заказчик передает их Подрядчику в письменном виде. После устранения несоответствий повторное согласование и утверждение производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектно-сметной документации
Прием-передача документации между Заказчиком и Подрядчиком производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Подрядчик оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений

	Особые условия

	- Подрядчик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги КГБУ «Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края» по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по достоверности определения сметной стоимости;
-  Подрядчик несет ответственность за несоблюдение требований в области охраны труда, техники безопасности, экологической и пожарной опасности;
 - Подрядчик несет ответственность за коммерческие потери (убытки), понесенные Заказчиком по вине Подрядчика;
 - Подрядчик несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации.



